## Hoja1
Convección natural
Conductor | Diametro exterior [m] | Densidad del aire | Tc °C | Ta °C | Diferencia de T° | Vw [m/s] | Kf [w*°C/m] | ka | Viscosidad | qc [W/m]
ACAR 1000 MCM | 0.02926 | 1.123 | 65 | 15 | 50 | 1.6667 | 0.027224 | 1 | 1.91e-05 | 36.3334
ACAR 1100 MCM | 0.0307 | 1.123 | 65 | 15 | 50 | 1.6667 | 0.027224 | 1 | 1.91e-05 | 37.6664
ACAR 1200 MCM | 0.03208 | 1.123 | 65 | 15 | 50 | 1.6667 | 0.027224 | 1 | 1.91e-05 | 38.9292
ACAR 1300 MCM | 0.03337 | 1.123 | 65 | 15 | 50 | 1.6667 | 0.027224 | 1 | 1.91e-05 | 40.0975
ACAR 1400 MCM | 0.03463 | 1.123 | 65 | 15 | 50 | 1.6667 | 0.027224 | 1 | 1.91e-05 | 41.2277
ACAR 1500 MCM | 0.03585 | 1.123 | 65 | 15 | 50 | 1.6667 | 0.027224 | 1 | 1.91e-05 | 42.3123
ACAR 1600 MCM | 0.03704 | 1.123 | 65 | 15 | 50 | 1.6667 | 0.027224 | 1 | 1.91e-05 | 43.3614
Convección Forzada | [5 empty] | Resultados del calor disipado por convección
Resultado intervalo | ]0,1-1000[ | ]1000-18000[ | qc1 [W/m] | qc2 [W/m] |  | Conductor | qc [W/m] | qc1 [W/m] | qc2 [W/m] | qc adecuado [W/m]
2867.2815 | NO | Si | 116.3926 | 121.836 |  | ACAR 1000 MCM | 36.3334 | 116.3926 | 121.836 | 121.836
3008.3917 | NO | Si | 119.3113 | 125.399 |  | ACAR 1100 MCM | 37.6664 | 119.3113 | 125.399 | 125.399
3143.6223 | NO | Si | 122.0474 | 128.7513 |  | ACAR 1200 MCM | 38.9292 | 122.0474 | 128.7513 | 128.7513
3270.0336 | NO | Si | 124.5543 | 131.8331 |  | ACAR 1300 MCM | 40.0975 | 124.5543 | 131.8331 | 131.8331
3393.505 | NO | Si | 126.9585 | 134.7977 |  | ACAR 1400 MCM | 41.2277 | 126.9585 | 134.7977 | 134.7977
3513.0568 | NO | Si | 129.2466 | 137.6272 |  | ACAR 1500 MCM | 42.3123 | 129.2466 | 137.6272 | 137.6272
3629.6687 | NO | Si | 131.4427 | 140.3503 |  | ACAR 1600 MCM | 43.3614 | 131.4427 | 140.3503 | 140.3503
Calor disipado por Radiación
Conductor | Diametro exterior [m] | ɛ | Tc °C | Ta °C | qr [W/m]
ACAR 1000 MCM | 0.02926 | 0.8 | 65 | 15 | 25.7163
ACAR 1100 MCM | 0.0307 | 0.8 | 65 | 15 | 26.9819
ACAR 1200 MCM | 0.03208 | 0.8 | 65 | 15 | 28.1948
ACAR 1300 MCM | 0.03337 | 0.8 | 65 | 15 | 29.3286
ACAR 1400 MCM | 0.03463 | 0.8 | 65 | 15 | 30.436
ACAR 1500 MCM | 0.03585 | 0.8 | 65 | 15 | 31.5082
ACAR 1600 MCM | 0.03704 | 0.8 | 65 | 15 | 32.5541
Calor recibido del sol
Conductor | Absorción solar | Flujo de calor corregido | Sen(ϴ) | A | qs [W/m]
ACAR 1000 MCM | 0.5 | 1834 | 0.9126 | 0.02926 | 24.4864
ACAR 1100 MCM | 0.5 | 1834 | 0.9126 | 0.0307 | 25.6914
ACAR 1200 MCM | 0.5 | 1834 | 0.9126 | 0.03208 | 26.8463
ACAR 1300 MCM | 0.5 | 1834 | 0.9126 | 0.03337 | 27.9258
ACAR 1400 MCM | 0.5 | 1834 | 0.9126 | 0.03463 | 28.9803
ACAR 1500 MCM | 0.5 | 1834 | 0.9126 | 0.03585 | 30.0012
ACAR 1600 MCM | 0.5 | 1834 | 0.9126 | 0.03704 | 30.9971
Resistencia del conductor v/s Temperatura
Conductor | Ro | α | Tc | To | R(Tc) [Ω/km]
ACAR 1000 MCM | 0.0594 | 2e-05 | 65 | 20 | 0.059347
ACAR 1100 MCM | 0.0539 | 2e-05 | 65 | 20 | 0.053851
ACAR 1200 MCM | 0.0494 | 2e-05 | 65 | 20 | 0.049356
ACAR 1300 MCM | 0.0456 | 2e-05 | 65 | 20 | 0.045559
ACAR 1400 MCM | 0.0424 | 2e-05 | 65 | 20 | 0.042362
ACAR 1500 MCM | 0.0396 | 2e-05 | 65 | 20 | 0.039564
ACAR 1600 MCM | 0.0371 | 2e-05 | 65 | 20 | 0.037067
Corriente
Conductor | qc [W/m] | qr [W/m] | qs [W/m] | R(Tc) [Ω/km] | I [A]
ACAR 1000 MCM | 121.836 | 25.7163 | 24.4864 | 0.059347 | 1440.029
ACAR 1100 MCM | 125.399 | 26.9819 | 25.6914 | 0.053851 | 1533.8094
ACAR 1200 MCM | 128.7513 | 28.1948 | 26.8463 | 0.049356 | 1623.5675
ACAR 1300 MCM | 131.8331 | 29.3286 | 27.9258 | 0.045559 | 1710.1087
ACAR 1400 MCM | 134.7977 | 30.436 | 28.9803 | 0.042362 | 1793.4375
ACAR 1500 MCM | 137.6272 | 31.5082 | 30.0012 | 0.039564 | 1875.2749
ACAR 1600 MCM | 140.3503 | 32.5541 | 30.9971 | 0.037067 | 1956.6405
Precio para cada conductor en US$/KM
Conductor | R(S) | Costo del conductor | Costo Por Demanda | Costo por Energia | Costos de perdidas de energia | Costos de perdidas de potencia | Funcion de costos
ACAR 1000 MCM | 0.0595 | 43500 | 8.5925 | 0.0601 | 45395.9842 | 756.0183 | 89652.0025
ACAR 1100 MCM | 0.054 | 45067 | 8.5925 | 0.0601 | 41199.7167 | 686.1343 | 86952.851
ACAR 1200 MCM | 0.0495 | 47267 | 8.5925 | 0.0601 | 37766.407 | 628.9564 | 85662.3634
ACAR 1300 MCM | 0.0456 | 49467 | 8.5925 | 0.0601 | 34790.8719 | 579.4023 | 84837.2742
ACAR 1400 MCM | 0.0424 | 52066 | 8.5925 | 0.0601 | 32349.4072 | 538.7425 | 84954.1497
ACAR 1500 MCM | 0.0396 | 55000 | 8.5925 | 0.0601 | 30213.1256 | 503.1651 | 85716.2907
ACAR 1600 MCM | 0.0371 | 58000 | 8.5925 | 0.0601 | 28305.7313 | 471.3997 | 86777.131
Datos para la fuerza resultante
Hipotesis | t [mm] | d [mm] | D [mm] | Pv [kg/m^2] | K1 | FH [Kg/m] | Fv [Kg/m] | Fc [Kg/m]
Hipotesis 1 | 0 | 28.15 | 28.15 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.295
Hipotesis 2 | 0 | 28.15 | 28.15 | 80 | 1.1 | 0 | 2.4772 | 1.295
Hipotesis 3 | 10 | 28.15 | 48.15 | 20 | 1.1 | 1.1979 | 1.0593 | 1.295
Hipotesis 4 | 0 | 28.15 | 28.15 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.295
Hipotesis 5 | 0 | 28.15 | 28.15 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.295
Hipotesis 6 | 10 | 28.15 | 48.15 | 0 | 1.1 | 1.1979 | 0 | 1.295
Hipotesis 7 | 0 | 28.15 | 28.15 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.295
Hipotesis | FH [Kg/m] | Fv [Kg/m] | Fc [Kg/m] | FR [Kg/m] | Angulo [°]
Hipotesis 1 | 0 | 0 | 1.295 | 1.295 | 0
Hipotesis 2 | 0 | 2.4772 | 1.295 | 2.7953 | 62.4
Hipotesis 3 | 1.1979 | 1.0593 | 1.295 | 2.7086 | 23.02
Hipotesis 4 | 0 | 0 | 1.295 | 1.295 | 0
Hipotesis 5 | 0 | 0 | 1.295 | 1.295 | 0
Hipotesis 6 | 1.1979 | 0 | 1.295 | 2.4929 | 0
Hipotesis 7 | 0 | 0 | 1.295 | 1.295 | 0
Wc | Vano [m] | Desnivel [m] |  | Torre | Flecha Hipotisis 1 [m] | Flecha Hipotisis 2 [m] | Flecha Hipotisis 3 [m] | Flecha Hipotisis 4 [m] | Flecha Hipotisis 5 [m] | Flecha Hipotisis 6 [m] | Flecha Hipotisis 7 [m]
1.295 | 451 | -11.6 |  | 1 | 13.1851 | 4.761 | 4.761 | 4.761 | 4.761 | 4.761 | 4.761
1.295 | 325 | 30.4 |  | 2 | 6.8746 | 2.4823 | 2.4823 | 2.4823 | 2.4823 | 2.4823 | 2.4823
1.295 | 291 | -5.8 |  | 3 | 5.4886 | 1.9819 | 1.9819 | 1.9819 | 1.9819 | 1.9819 | 1.9819
1.295 | 360 | 19.2 |  | 4 | 8.4103 | 3.0368 | 3.0368 | 3.0368 | 3.0368 | 3.0368 | 3.0368
1.295 | 422 | 6.1 |  | 5 | 11.5414 | 4.1674 | 4.1674 | 4.1674 | 4.1674 | 4.1674 | 4.1674
1.295 | 295 | -22.8 |  | 6 | 5.6562 | 2.0424 | 2.0424 | 2.0424 | 2.0424 | 2.0424 | 2.0424
1.295 | 409 | -1.3 |  | 7 | 10.8402 | 3.9142 | 3.9142 | 3.9142 | 3.9142 | 3.9142 | 3.9142
1.295 | 359 | 13.8 |  | 8 | 8.3579 | 3.0179 | 3.0179 | 3.0179 | 3.0179 | 3.0179 | 3.0179
1.295 | 463 | 8.9 |  | 9 | 13.8941 | 5.017 | 5.017 | 5.017 | 5.017 | 5.017 | 5.017
1.295 | 410 | -15.9 |  | 10 | 10.9014 | 3.9363 | 3.9363 | 3.9363 | 3.9363 | 3.9363 | 3.9363
1.295 | 343 | 6.2 |  | 11 | 7.6251 | 2.7533 | 2.7533 | 2.7533 | 2.7533 | 2.7533 | 2.7533
1.295 | 586 | 34.9 |  | 12 | 22.2921 | 8.0494 | 8.0494 | 8.0494 | 8.0494 | 8.0494 | 8.0494
1.295 | 302 | 6.6 |  | 13 | 5.9116 | 2.1346 | 2.1346 | 2.1346 | 2.1346 | 2.1346 | 2.1346
1.295 | 421 | -22.6 |  | 14 | 11.5021 | 4.1533 | 4.1533 | 4.1533 | 4.1533 | 4.1533 | 4.1533
1.295 | 425 | 0.4 |  | 15 | 11.7048 | 4.2265 | 4.2265 | 4.2265 | 4.2265 | 4.2265 | 4.2265
1.295 | 452 | 15.3 |  | 16 | 13.2469 | 4.7833 | 4.7833 | 4.7833 | 4.7833 | 4.7833 | 4.7833
1.295 | 536 | 31.9 |  | 17 | 18.6503 | 6.7344 | 6.7344 | 6.7344 | 6.7344 | 6.7344 | 6.7344
1.295 | 541 | 11.1 |  | 18 | 18.9703 | 6.8499 | 6.8499 | 6.8499 | 6.8499 | 6.8499 | 6.8499
1.295 | 473 | 12.8 |  | 19 | 14.5034 | 5.237 | 5.237 | 5.237 | 5.237 | 5.237 | 5.237
1.295 | 300 | -1.6 |  | 20 | 5.8322 | 2.1059 | 2.1059 | 2.1059 | 2.1059 | 2.1059 | 2.1059
1.295 | 246 | 3.8 |  | 21 | 3.922 | 1.4162 | 1.4162 | 1.4162 | 1.4162 | 1.4162 | 1.4162
T0 Hipotesis 1 | T0 Hipotesis 2 | T0 Hipotesis 3 | T0 Hipotesis 4 | T0 Hipotesis 5 | T0 Hipotesis 6 | T0 Hipotesis 7
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
2498 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918 | 6918
Torre | Wc | Vano [m] | T0 | Desnivel [m] | T0 Hipotesis 2
1 | 1.295 | 451 | 2498 | -11.6 | 6918
2 | 1.295 | 325 | 2498 | 30.4 | 6918
3 | 1.295 | 291 | 2498 | -5.8 | 6918
4 | 1.295 | 360 | 2498 | 19.2 | 6918
5 | 1.295 | 422 | 2498 | 6.1 | 6918
6 | 1.295 | 295 | 2498 | -22.8 | 6918
7 | 1.295 | 409 | 2498 | -1.3 | 6918
8 | 1.295 | 359 | 2498 | 13.8 | 6918
9 | 1.295 | 463 | 2498 | 8.9 | 6918
10 | 1.295 | 410 | 2498 | -15.9 | 6918
11 | 1.295 | 343 | 2498 | 6.2 | 6918
12 | 1.295 | 586 | 2498 | 34.9 | 6918
13 | 1.295 | 302 | 2498 | 6.6 | 6918
14 | 1.295 | 421 | 2498 | -22.6 | 6918
15 | 1.295 | 425 | 2498 | 0.4 | 6918
16 | 1.295 | 542 | 2498 | 15.3 | 6918
17 | 1.295 | 536 | 2498 | 31.9 | 6918
18 | 1.295 | 541 | 2498 | 11.1 | 6918
19 | 1.295 | 473 | 2498 | 12.8 | 6918
20 | 1.295 | 300 | 2498 | -1.6 | 6918
21 | 1.295 | 246 | 2498 | 3.8 | 6918
Hipotisis 1 |  |  |  | Hipotisis 2-7
Torre | Ae | TA | TB | Ae | TA | TB
1 | 351.772 | 2508.3844 | 2523.4064 | 176.1965 | 6921.7497 | 6936.7717
2 | 685.8634 | 2537.4759 | 2498.1079 | 1324.3808 | 6932.2542 | 6892.8862
3 | 214.1068 | 2501.847 | 2509.358 | 78.0509 | 6919.3891 | 6926.9001
4 | 565.7555 | 2524.8605 | 2499.9965 | 929.8224 | 6927.699 | 6902.835
5 | 477.7661 | 2517.1552 | 2509.2557 | 576.4394 | 6924.9167 | 6917.0172
6 | -3.1711 | 2498.0008 | 2527.5268 | -530.7596 | 6918.0003 | 6947.5263
7 | 396.7377 | 2511.2088 | 2512.8923 | 375.0405 | 6922.7695 | 6924.453
8 | 507.2987 | 2519.5966 | 2501.7256 | 769.7007 | 6925.7982 | 6907.9272
9 | 537.1586 | 2522.2138 | 2510.6883 | 668.3761 | 6926.7433 | 6915.2178
10 | 260.3882 | 2503.6898 | 2524.2803 | -4.3373 | 6920.0545 | 6940.645
11 | 412.7349 | 2512.2955 | 2504.2665 | 536.1249 | 6923.1619 | 6915.1329
12 | 815.7632 | 2553.8451 | 2508.6496 | 1222.3098 | 6938.165 | 6892.9695
13 | 386.3121 | 2510.5237 | 2501.9767 | 535.4951 | 6922.5222 | 6913.9752
14 | 213.9005 | 2501.8396 | 2531.1066 | -152.5445 | 6919.3864 | 6948.6534
15 | 428.631 | 2513.4179 | 2512.8999 | 435.0557 | 6923.5672 | 6923.0492
16 | 650.9042 | 2533.5542 | 2513.7407 | 843.6011 | 6930.8382 | 6911.0247
17 | 765.6035 | 2547.1887 | 2505.8782 | 1171.8676 | 6935.7614 | 6894.4509
18 | 620.155 | 2530.2744 | 2515.8999 | 760.2131 | 6929.6539 | 6915.2794
19 | 577.4002 | 2525.9776 | 2509.4016 | 762.1276 | 6928.1024 | 6911.5264
20 | 279.4245 | 2504.5522 | 2506.6242 | 243.0178 | 6920.3659 | 6922.4379
21 | 305.5938 | 2505.8369 | 2500.9159 | 411.04 | 6920.8298 | 6915.9088
Vano [m] | Desnivel [m] | Coseno del angulo | Ar parte 1 | Ar parte 2 | Ar parte 3 | Ar parte 4 | Ar parte 5
451 | -11.6 | 0.54058 | 2854.9301 | 834.2884 | 91733851 | 834.2884 | 1134.7129
325 | 30.4 | 0.54395 | 2019.2768 | 597.4765 | 34328125 | 597.4765 | 810.1018
291 | -5.8 | 0.54047 | 1843.2307 | 538.4209 | 24642171 | 538.4209 | 732.3798
360 | 19.2 | 0.5415 | 2267.3408 | 664.8249 | 46656000 | 664.8249 | 903.4615
422 | 6.1 | 0.54039 | 2674.1764 | 780.9172 | 75151448 | 780.9172 | 1062.31
295 | -22.8 | 0.5428 | 1844.5813 | 543.4763 | 25672375 | 543.4763 | 737.6662
409 | -1.3 | 0.54031 | 2593.0005 | 756.9777 | 68417929 | 756.9777 | 1029.8239
359 | 13.8 | 0.54092 | 2268.2332 | 663.6802 | 46268279 | 663.6802 | 902.3834
463 | 8.9 | 0.54046 | 2932.8903 | 856.6813 | 99252847 | 856.6813 | 1165.3018
410 | -15.9 | 0.54093 | 2590.3029 | 757.948 | 68921000 | 757.948 | 1030.5456
343 | 6.2 | 0.54044 | 2172.9629 | 634.6684 | 40353607 | 634.6684 | 863.3228
586 | 34.9 | 0.54179 | 3684.7249 | 1081.6002 | 201230056 | 1081.6002 | 1469.4383
302 | 6.6 | 0.5405 | 1912.5474 | 558.7386 | 27543608 | 558.7386 | 759.993
421 | -22.6 | 0.54151 | 2651.2999 | 777.4534 | 74618461 | 777.4534 | 1056.5024
425 | 0.4 | 0.5403 | 2694.4962 | 786.5961 | 76765625 | 786.5961 | 1070.1219
542 | 15.3 | 0.54064 | 3429.8979 | 1002.5205 | 159220088 | 1002.5205 | 1363.4532
536 | 31.9 | 0.54179 | 3370.367 | 989.3173 | 153990656 | 989.3173 | 1344.0672
541 | 11.1 | 0.54048 | 3426.5726 | 1000.9633 | 158340421 | 1000.9633 | 1361.5343
473 | 12.8 | 0.54061 | 2993.7009 | 874.9372 | 105823817 | 874.9372 | 1189.9666
300 | -1.6 | 0.54031 | 1901.8748 | 555.2324 | 27000000 | 555.2324 | 755.3558
246 | 3.8 | 0.5404 | 1558.7721 | 455.2161 | 14886936 | 455.2161 | 619.2398
|  | Sumatoria | 53685.1796 | 15711.9349 | 1620817300 | 15711.9349 | 1097.4303 | Ar