## Cortocircuitos
Parámetros de entrada
V nominal | = | 220 | kV
V nominal max | = | 231 | kV
Altura | = | 2700 | msnm
T max | = | 40 | °C
HR | = | 80 | %
Lluvia | = | 62.5 | mm/hr
Viento | = | 80 | km/h
Contaminación | = | III | -
S falla 3f | = | 6859 | MVA
S falla 1f | = | 8002 | MVA
S trafo | = | 40 | MVA
V primario | = | 220 | kV
V secundario | = | 23 | kV
Z coci | = | 0.07 | pu
I residual | = | 200 | A
Cálculos intermedios
Z sec +, AT | = | 7.0564 | Ω
Z sec 0 , AT | = | -3.6366 | Ω
Z base BT | = | 13.225 | Ω
Z trafo sec 0 , BT | = | 0.92575 | Ω
Z sec +, BT | = | 0.077125 | Ω
Z eq | = | 345 | Ω
R neutro | = | 114.0228 | Ω
I nominal AT | = | 104.9728 | A | FLP AT | 600.15
I nominal BT | = | 1004.0874 | A | FLP BT | 22.8407
I falla 3f AT | = | 18000.2068 | A
I falla 1f AT | = | 62999.4116 | A
I falla 3f BT | = | 22934.0658 | A
I falla 1f BT | = | 200 | A

## Distancias mínimas
|  |  | 25 |  | mm/kV
|  |  | 2700 |  | msnm
| Distancias mínimas |  |  |  | Distancias corregidas por altura |  |  |  | Distancias mínimas de seguridad |  | Distancias mín de seguridad corregidas
Tipo | ANSI C37.32 |  | IEC 60071 |  | ANSI C37.32 |  | IEC 60071
V nominal LL | 230 | kV | - | kV | - | kV | - | kV
V máximo LL | 242 | kV | 245 | kV | - | kV | - | kV
BIL | 1050 | kV | 1050 | kV | 1273.125 | kV | 1273.125 | kV
D mínima Metal-Metal conductor rígido | 2.67 | m | - | m | 3.2374 | m | - | m
D Línea-Línea para barra rígida | 3.96 | m | 2.1 | m | 4.8015 | m | 2.5463 | m
D mínima Línea-Tierra conductor rígido | 2.11 | m | 2.1 | m | 2.5584 | m | 2.5463 | m
D mínima Línea desnuda-Personal | 4.88 | m | - | m | 5.917 | m | - | m
D mínima Línea desnuda-Camino | 8.53 | m | - | m | 10.3426 | m | - | m
D mínima base soporte equipos | [8 empty] | 4.791 | m | 5.8091 | m
D barra sobre nivel suelo | [8 empty] | 8.025 | m | 9.7303 | m
D remate de la línea | [8 empty] | 6.452 | m | 7.823 | m
D ft | [8 empty] | 4.88 | m | 5.917 | m
D seguridad maniobra personal vertical | [8 empty] | 7.13 | m | 8.6451 | m
D seguridad maniobra personal horizontal | [8 empty] | 5.78 | m | 7.0082 | m
D seguridad vehículos vertical | [8 empty] | 6.48 | m | 7.857 | m
D seguridad vehículos horizontal | [8 empty] | 8.38 | m | 10.1607 | m

## Distancias de fuga
V nominal max | 242 | kV
h | 2700 | msnm
T ambiente | 40 | °C
D aislador | 250 | mm
D f0 | 25 | mm/kV
D interna | 300 | mm
D externa 1 | 320 | mm
D externa 2 | 330 | mm
b | 54.1455 | mmHg
δ | 0.67812 | -
D media regular | 310 | mm
D media no regular | 312.5 | mm
k D regular | 1.1 | -
k D no regular | 1.1 | -
D f | 8081.5759 | mm
N aislador | 33 | -